ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis techniczny części elektrycznej.

2. Obliczenia techniczne.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

NR E1a – Projekt oświetlenia zewnętrznego promenady uzdrowiskowej.

NR E1b – Projekt oświetlenia zewnętrznego promenady uzdrowiskowej.

NR E1c - Projekt oświetlenia zewnętrznego promenady uzdrowiskowej.

NR E2-  Schemat oświetlenia zewnętrznego promenady uzdrowiskowej.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGÓLNE:

- inwestor: GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

- przedsięwzięcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

- inwestycja: pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gołdapi

- zadanie inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:

- nr E1 – PROMENADA UZDROWISKOWA  przedłużenie ul. Stadionowej w Gołdapi

- adres budowy: terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 7, 8, 8/7, 9/3, 9/6, 12, 13, 16/4, 17, 31, 35/2, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 384, 385, 1479, 1887/2, 1898/8, 1970/1, 1970/2, 1975/2, 1975/3, 3280/3, 3280/4 przy ul. Stadionowej w Gołdapi,

Projekt opracowali:      mgr inż. Stefan Bolewski,

inż. Marian Malinowski

techn. elektr. Mirosław Rutkowski

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia zewnętrznego promenady uzdrowiskowej  w dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczny,

- warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/727/9901/2008  z dnia 21.08.2008r wydane przez Zakład Sieci Ełk.

- pismo ZS4-4/RZ4/10270/2008  z dn. 10.09.2008r 05.08.2008r  z Zakładu Sieci Ełk.

- obowiązujące normy i przepisy.

1.4.  Oświetlenie promenady uzdrowiskowej.

Do oświetlenia  zewnętrznego promenady uzdrowiskowej zastosowano słupy typu SAL9,0 Z2- sztuk 72, standard, anodowane   w kolorze „szampańskim” zaprojektowane na podstawie katalogu  "Rosa" (wg załączonej karty katalogowej)    z oprawami typu OUSb-100 i lampami WLS-50W na wysięgniku wyższym  i OUSb-100 i lampami WLS-50W na wysięgniku niższym.   Zasilanie słupów oświetleniowych  odbywać się będzie kablem YAKY 4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ogrodzeniu pijalni wód mineralnych. Kable układać w rowach kablowych o głębokości 0,7m na podsypce z piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie nasypać 15cm warstwę gruntu rodzimego bez kamieni i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Słupy połączyć trwale z ułożoną bednarką. Skrzyżowanie kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać  w przepustach kablowych "Arot".  W każdym słupie zamontować złącza izolowane z  bezpiecznikami topikowymi 6A.  Każdą oprawę łączyć ze złączami izolowanymi przewodem typu  3xDY2,5mm2. Rozdzielenie przewodu PEN na N  i PE następuje w każdym słupie. Miejsce rozdzielenia uziemić - połączyć z bednarką ułożoną w ziemi. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

1.5.  Przebudowa istniejących urządzeń w projektowanej promenadzie uzdrowiskowej.

Istniejąca słupowa stacja transformatorowa nr 4-1129 „POSTiW” przeznaczona jest do demontażu (na podstawie projektu wykonanego przez Zakład Sieci Ełk).

Istniejące kable: YAKY 4x240mm2 zasilający hotel OHP oraz kabel oświetlenia zewnętrznego typu YAKY 4x35mm2 kolidujące z projektowaną ulicą należy przełożyć na długości 105m zgodnie z projektem zagospodarowania.

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Zakładu Sieci Ełk  oraz nadzoru inwestorskiego.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Sprawdzenie  obciążenia najdłuższego obwodu oświetleniowego z proj. szafy SO (obwód VI).

1710

Prąd fazowy w  obwodzie nr VI:  IB1 =     ------------  =  7,99A

230x0,93

In = 7,99A x 1,4 = 11,2A;   przyjęto zabezpieczenie w proj.  SO – RBK 00 - gG/16A

Kabel YAKY 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 80A

IB = 7,99A < In = 16A < IZ = 80A

IZ x1,45 = 80Ax1,45 = 116A > In x1,6 = 16Ax1,6 = 25,6A

Kabel jest chroniony przed przeciążeniem.

2.2. Sprawdzenie  obciążenia najdłuższego obwodu oświetleniowego z szafy SO2  (wg projektu

p. S. Romanowskiego).

1520

Prąd fazowy w  obwodzie nr I:   IB2 =  --------------  =  7,1A

230x0,93

In = 7,1A x 1,4 = 9,9A;   przyjęto zabezpieczenie w SO2 – RBK 00 - gG/16A

2.2. Kabel YAKY 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 80A

IB = 9,9A < In = 16A < IZ = 80A

IZ x1,45 = 80Ax1,45 = 116A > In x1,6 = 16Ax1,6 = 25,6A

Kabel jest chroniony przed przeciążeniem.

2.3. Spadki napięcia:

- na kablu  (od SO do słupa nr 42):

2x100x190

?U1 =      ----------------  x (27+151+270+381+492+609+717 = 1,6%

35x 35x 2302

- na kablu  (od SO2 do słupa nr 43):

2x100x190

?U2 =      ----------------  x (14+123+241+352+456+558+660+770 = 1,9%

35x 35x 2302

2.4. Sprawdzenie ochrony przed dotykiem pośrednim: (zwarcie w słupie nr 43)

RT = 0,0162?,           Rk120 = 0,238?/km,  Rk35 = 0,816?/km,

XT = 0,0469?,           Xk = 0,1?/km,

Rp = 0,0162 + 2x0,238x0,4 + 2x0,816x0,77  =  1,46324?

Xp = 0,0469 + 2x0,1x (0,4+0,77)  =  0,2809?

Zp =     ? 1,463242 + 0,28092  =  1,48996?

230 x 0,8

Izw =   ---------------- =  123A

1,48996

Izw                123A

-----  =      ---------------   =  7,6

Ib                   16A

Przy zwarciu w słupie oświetleniowym  nr 43  napięcie zostanie wyłączone w czasie t<5s.

O p r a c o w a ł:

Stefan Bolewski