# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej –instalacje elektryczne (SST).

## Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: wewnętrznej linii zasilającej i instalacji elektrycznych w pawilonie z wiatą, w dzielnicy uzdrowiskowej przy ulicy Stadionowej w Gołdapi.

## 1.2. Zakres robót

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi

1.3.2. Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznego wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie;

1.4.2. Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą  elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla określonych celów;

1.4.3. Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii np. w światło, ciepło, energię mechaniczną;

1.4.4. Oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;

1.4.5. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do połączenia źródła światła z instalacją elektryczną;

1.4.6. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi;

1.4.7. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodów dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjału;

1.4.8. Rozdzielnice i sterownice, aparatura rozdzielcza - urządzenia przeznaczone do włączania w obwody elektryczne, służące do zabezpieczania, sterowania, łączenia.

1.4.9. Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne połączenia przewodzące z tym gruntem.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodności
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadane zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscy tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Montażu dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tych robót.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Montaż instalacji elektrycznej

Montaż instalacji powinien być wykonany prawidłowo przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem właściwych materiałów.

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinien być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić z innymi przypadkowy kontakt.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektów budowlanych.

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względy na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:

- Odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć.

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądy przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie (np. w czasie działania ewentualnych zabezpieczeń), podczas którego może wystąpić spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne należy montować w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:

- natynkowo w rurkach RL lub w listwach PCV niepalnych.

Aparaty, włączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaż wyżej wymienionych urządzeń nadtynkowo w wykonaniu co najmniej IP44.

## 5.3. Instalacja odgromowa

Części składowe urządzenia piorunochronnego:

- zwody,

- przewody odprowadzające,

- przewody uziemiające,

- uziomy.

Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony odgromowej.

Urządzenia piorunochrone powinno być wykonane z wykorzystaniem w pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.

Sztuczne części urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane tylko w przypadku potrzeby uzupełnienia części naturalnych lub w przypadku ich braku.

Zwody pionowe i poziome wysokie powinny być tak rozmieszczone, aby chronione obiekty znajdowały się wewnątrz ich stref ochronnych.

Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystać przewodzące elementy obiektu. Przewody odprowadzające sztuczne należy instalować na obiektach budowlanych
o konstrukcji nośnej z elementów nie przewodzących.

Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od równomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%. Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach w odległości co najmniej 2 cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większy niż 1,5 m, mocować za pomocą śrub naciągowych albo układać
w zatynkowanych bruzdach ścian zewnętrznych lub wewnętrznych. Przewody odprowadzające sztuczne należy układać po możliwie najkrótszej trasie między zwodami
a uziemieniem, przy czym odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2 m. Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód doprowadzający należy umieścić w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, do głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 na d ziemią. Minimalna liczba przewodów odprowadzających powinna być ustalona w zależności od długości obwodu obiektu zgodnie
z wymaganiami normy PN-86/E- 5003.

Jako uziomy naturalne należy wykorzystać elementy przewodzące. Uziomy sztuczne należy wykonywać jeżeli:

- uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10 m od chronionego obiektu,

- uziomy naturalne mają rezystancje uziemień większą niż wymagane. Zaleca się, aby długość pojedynczego uziomu sztucznego nie przekraczała 35 m dla rezystancji gruntu
p<500Dm i 60 m dla rezystancji większej niż 500Qm. Uziomy sztuczne należy układać zgodnie z następującymi zasadami:

- zaleca się przede wszystkim stosowanie uziomów otokowych;

- uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt;

- uziomy można układać na dnie wykopów fundamentowych, bezpośrednio pod fundamentem lub obok fundamentu budynku;

- układy pomiarowe uziomów poziomych mogą składać się z kilku uziomów prostoliniowych (promieni) rozmieszczonych w ten sposób, aby kąt między nimi nie był mniejszy niż 600;

- uziomy promieniowe należy wykonywać w takich przypadkach, gdy przy zastosowaniu uziomu poziomego pojedynczego nie można osiągnąć wymaganej rezystancji uziemienia przez powiększenie długości uziomu pionowego;

- rowy, w których układa się uziomy należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie
z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu;

- uziomy sztuczne poziome i pionowe zaleca się układać w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń usytuowanych przy drogach publicznych - zalecenie to nie dotyczy uziomów otokowych;

- uziomy pionowe należy umieszczać w gruncie w taki sposób, a,

- by ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3 m, najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m pod powierzchnią gruntu;

- dopuszcza się układanie uziomów z trzech stron budynku.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem kontroli jakości będzie sprawdzenie wykonania Robót w zakresie ich zgodności
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST.

Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.

## 6.2. Instalacja elektryczna

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić niżej wymienione próby, w miarę możliwości w następującej kolejności:

- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;

- samoczynnego wyłączenia zasilania;

- próbę działania;

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

## 6.3. Instalacja odgromowa

Rozróżnia się następujące rodzaje badań:

- badania częściowe (w czasie budowy obiektu),

- badania odbiorcze,

- badania okresowe.

Zależnie od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować jedną lub więcej z następujących czynności:

- oględziny części nadziemnej,

- sprawdzenie połączeń części nadziemnej,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie stanów uziomów po ich odkopaniu.

Oględziny części nadziemnej polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych.

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.

Sprawdzenie stanu uziomów polega na losowym wybraniu co najmniej 10% połączeń przewodu uziemiającego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stopnia skorodowania.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki podane w Przedmiarze Robót.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

- protokóły z dokonanych pomiarów.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzeniu działania przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie, w celu potwierdzenia zgodności wykonania
z wymaganiami podanymi w punkcie 6 niniejszej ST.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Płatności

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podanej w Wycenionym Przedmiarze robót. Cena wykonania Robót obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- montaż i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- połączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej z siecią zewnętrzną,

- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,

- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

- oczyszczenie terenu robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-91/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa - itd. IEC 364-4-41(1982)

- PN-92/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego - itd. IEC 364-4-42 (1980).

- PN-92/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie - itd. IEC 364-4-46 (1981).

- PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - itd. IEC 364-4-47 (1981).

- PN-92/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne - itd. IEC 364-5-51 (1979).

- PN-92/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza - itd. IEC 364-5-53 (1986).

- PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura do odłączania izolacyjnego i łączenia - itd. IEC

- 364-5-537 (1981).

- PN-IEC 439-2: 1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące przewodów szynowych.

- PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-5-52: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

- PN-HD 603 81:2002 (U) Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV.

- PN-HD 627 81:2002 (U) Kable energetyczne - Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu.

- PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie
i transport.

- PN-E-60799:2002 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny - Przewody przyłączeniowe.

- PN-E-60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania.

- PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Oprawy oświetleniowe - Wymagania i badania.

- PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projekty do ogólnych celów oświetleniowych.

- PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych.

- PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej.

- PN-EN 60598-2-22:2002 (U) Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnego.

- PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamion. do 16A.

- PN-IEC 884-1: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólne.

- PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne.

- PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki elektroinstalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach 50mm2 - Wymagania
i badania.

- PN-IEC 60669-1:2002 (U) Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne.

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

-    PN-91/E-05009/54, PN-IEC 61024-1:2001, PN-76/H-92325 Instalacja odgromowa .