ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis techniczny części elektrycznej.

2. Obliczenia techniczne.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

NR E1 – Zalicznikowa linia kablowa nN-0,4kV.

NR E2 – Schemat  zasilania.

NR E3 -  Plan instalacji odgromowej.

1.OPIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ogólne:

Inwestor: GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą

w  Gołdapi  Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

Przedsięwzięcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

Inwestycja: pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
                    w Gołdapi

Zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:

- nr A1 – plaża i kąpielisko miejskie

- nr F1 – wypożyczalnia sprzętu wodnego

Adres budowy: terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4, 1480/1 i 1496
                              przy ul. Stadionowej w Gołdapi,

Autorzy opracowania: mgr inż. Stefan Bolewski,

- inż. Marian Malinowski

- techn. elektr. Mirosław Rutkowski

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych w pawilonie                  z wiatą w dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty architektoniczne sanitariatu i altany,

- warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/724/9898  z dnia 20.08.2008r wydane przez Zakład Sieci Ełk

- obowiązujące normy i przepisy.

1.4.  Dane instalacyjne.

Rozdzielnica główna „RG” w istniejącym budynku zasilająca cały obiekt:

- moc zainstalowana                        Pi = 32,0kW,

- moc szczytowo-obliczeniowa       Ps = 17,12kW,

- prąd szczytowo-obliczeniowy       Is = 26,6A.

1.5.  Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z  warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/724/9898  z dnia 20.08.2008r  wydane przez Zakład Sieci Ełk zasilanie budynku odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego (projekt złącza wykona ZS Ełk) wewnętrzną linią zasilającą WLZ typu  YKYżo 5x25mm2. Kabel od złącza do rozdzielnicy głównej umieszczonej w budynku wypożyczalni  należy  układać w rowie o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, następnie ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm i warstwą gruntu rodzimego bez kamieni  o grubości co najmniej 20 cm            i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Skrzyżowanie kabla z istniejącym                              i  projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych. Prace wykonać zgodnie   z  normą PN-76/E-05125 - “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie    budowa”.

UWAGA!

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Inwestora oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

1.6.  Ochrona przeciwprzepięciowa.

W obiekcie zastosowano ochronę przeciwprzepięciową stanowią  ochronniki przepięć DEHNventil DV TNS 255  zainstalowane w rozdzielnicy RP.  Kolejne stopnie ochrony mogą stanowić ograniczniki przepięć instalowane bezpośrednio przed urządzeniem chronionym np. urządzeniami elektronicznymi.

1.7.  Wyłącznik  główny prądu.

Zaprojektowano typowy przycisk  przeciwpożarowy w obudowie z szybką  przy głównym wejściu do  budynku  z napisem  „Wyłącznik główny.

1.8.  Instalacja oświetleniowa i gniazd 1-fazowych.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku  nr E3. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 31,5mm2 w RL18 lub listwach PCV. Instalację gniazd 1-fazowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 w RL18 lub listwach PCV.  W sanitariatach, w których brak jest okien należy zainstalować wentylatorki zasilane z instalacji oświetleniowej załączanych         i wyłączanych niezależnym od oświetlenia wyłącznikiem.

1.9.  Instalacja oświetleniowa awaryjnego.

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne, (3h) które z chwilą zaniku napięcia sieciowego świecić będzie zasilane z własnego modułu awaryjnego. Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne (3h) w ciągach komunikacyjnych.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa.

Ponieważ instalacje w sanitariatach i w altanie  prowadzone będą  na i w podłożu palnym (drew-

nianym) należy:

- we wszystkich obwodach stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym  wyłącznika nie większym niż 30mA,

- wszystkie instalacje prowadzić w rurkach  trudnozapalnych  np. PCV,

- stosować przewody o izolacji 750V.

- łączniki, puszki, gniazda wtykowe powinny posiadać korpusy i osłony  wykonane z materiałów niezapalnych  np. melaminy,

- stopień ochrony puszek, łączników i gniazd powinien wynosić co najmniej IP44,

- na oprawach przewidzianych do mocowania na podłożu palnym (drewnianym) powinno być naniesione oznakowanie: w trójkącie duża litera F.

1.11. Ochrona od porażeń (wg. normy  PN – IEC  60364).

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TNS. Wszystkie gniazda wtykowe na napięcie 230V~ muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody muszą posiadać żyłę ochronną.         Po wykonaniu instalacji należy zbadać skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim.

1.12. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm. Wszystkie przewodzące elementy dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych lub w rurkach instalacyjnych o grubości ścianki 5mm. Odległość przewodów odprowadzających od wejść do budynku nie może być mniejsza niż 2m. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane lub śrubowe. Zaprojektowano uziom sztuczny otokowy z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4mm oraz uziomy naturalne fundamentowe. Złącza kontrolne na wysokości 0,5m od ziemi. Miejsce spawów chronić antykorozyjnie przez malowanie. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-IEC-61024-1 i PN-89/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania instalacji odgromowej.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Sprawdzenie  obciążenia.

17120

prąd obliczeniowo-szczytowy        IB  =  -------------------  =  26,6A

3 x400x0,93

kabel YKYżo  5x25mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 68

IB = 26,6A < In = 50A < IZ = 68A

IZ x1,45 = 68Ax1,45 =  98,6A > In x1,6 =  50Ax1,6 = 80A

kabel  jest chroniony przed przeciążeniem.

2.2.  Obliczenie spadków napięcia:

Spadek napięcia na kablu  od ZKP  do rozdzielnicy j RP:

100 x 17120 x60

U =   -----------------------  = 0,45%

57 x 25 x 4002

2.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim zostanie wykonane w projek

cie linii kablowych zasilających.

O p r a c o w a ł:

mgr inż. Stefan Bolewski

upr. do proj: SUW-128/87, SUW-42/89

nr ewid. PDL/IE/0108/01