ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis techniczny części elektrycznej.

2. Obliczenia techniczne.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

NR E1 – Zalicznikowa linia kablowa nN-0,4kV.

NR E2 – Schemat  zasilania. Rozdzielnica „RP”.

NR E3 -  Plan instalacji elektrycznych.

NR E4 -  Instalacja odgromowa.

1.OPIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ogólne:

- Inwestor: GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

- Przedsięwzięcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

- Inwestycja: pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gołdapi

- Zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:

- nr A6 – pijalnia wód mineralnych w parku zdrojowym

- Adres budowy: terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4, 9/3, 9/6, 9/7, 13, 17
przy ul. Stadionowej w Gołdapi,

Autorzy opracowania:

mgr inż. Stefan Bolewski

inż. Marian Malinowski

techn. elektr. Mirosław Rutkowski

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  instalacji elektrycznych w budynku pijalni wraz z przyłączem kablowym w dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczny,

- projekt sanitarny,

- warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/725/9899/2008  z dnia 21.08.2008r wydane przez Zakład Sieci Ełk.

- pismo nr 125/08 z dn. 05.08.2008r PROJEKT-SUWAŁKI  dotyczące uszczegółowienia

warunków zasilania.

- pismo ZS4-4/RZ4/10270/2008  z dn. 10.09.2008r 05.08.2008r  z Zakładu Sieci Ełk.

- obowiązujące normy i przepisy.

1.4.  Dane instalacyjne.

Rozdzielnica główna „RP” w istniejącym budynku zasilająca cały obiekt:

- moc zainstalowana                        Pi = 45,55kW,

- moc szczytowo-obliczeniowa       Ps = 32,0kW,

- prąd szczytowo-obliczeniowy       Is = 49,72A.

1.5.  Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie z  warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/725/9899/2008  z dnia 21.08.2008r   wydanymi przez Zakład Sieci Ełk zasilanie budynku pijalni odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego nr 2 (projekt złącza wykona ZS Ełk) wewnętrzną linią zasilającą WLZ typu  YKYżo 5x25mm2 o długości 115m. Kabel od złącza do rozdzielnicy „RP” umieszczonej w budynku pijalni  należy  układać w rowie o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, następnie ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm i warstwą gruntu rodzimego bez kamieni  o grubości co najmniej 20 cm i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Skrzyżowanie kabla z istniejącym  i  projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych. Prace wykonać zgodnie   z  normą PN-76/E-05125 - “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie    budowa”.

UWAGA!

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Inwestora oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

1.6. Projektowana rozdzielnica "RP".

Do zasilania odbiorników energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnicę „RP” typu XL 160-5x120  o stopniu ochrony IP43 w II klasie ochronności na podstawie katalogu LEGRAND.  Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr E2.

1.7.  Ochrona przeciwprzepięciowa.

W obiekcie zastosowano ochronę przeciwprzepięciową stanowią  ochronniki przepięć DEHNquard DG TNS 230 400FM  zainstalowane w rozdzielnicy RP.  Kolejne stopnie ochrony mogą stanowić ograniczniki przepięć instalowane bezpośrednio przed urządzeniem chronionym np. urządzeniami elektronicznymi.

1.8.  Wyłącznik  główny prądu.

Zaprojektowano dwa typowe  przyciski  przeciwpożarowye obudowie z szybką  przy  wejściach do  budynku  z napisem  „Wyłącznik główny.

1.9.  Instalacja oświetleniowa i gniazd 1-fazowych.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku  nr E3. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 31,5mm2 w RL18 . Instalację gniazd 1-fazowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 w RL18. W sanitariatach, w których brak jest okien należy zainstalować wentylatorki EDM100 zasilane z instalacji oświetleniowej załączanych i wyłączanych wyłącznikiem oświetlenia z opóźnieniem czasowym.

Ponadto: Wszystkie gniazda 230V~ muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych 230V~  muszą posiadać żyłę ochronną.

1.10.  Zasilanie  urządzeń technologicznych.

Zasilanie urządzeń technologicznych odbywać się będzie z projektowanej  rozdzielnicy "RP". Instalacje wykonać zgodnie ze schematem rys. nr E1. Przewody zasilające (750V) prowadzić w rurkach. Przy podejściach do urządzeń w posadzce rurki należy umieścić w posadzce.  Rurki w posadzce muszą być zagłębione i bruzdy zalane betonem. Nie dopuszcza się prowadzenie rurek na posadzce.

1.11.  Instalacja oświetleniowa awaryjnego.

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne (3h) w ciągach komunikacyjnych, które z chwilą zaniku napięcia sieciowego świecić będzie zasilane z własnego modułu awaryjnego.

1.12. Ochrona przeciwpożarowa.

Ponieważ instalacje w sanitariatach i w altanie  prowadzone będą  na i w podłożu palnym (drew-

nianym) należy:

- we wszystkich obwodach stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym  wyłącznika nie większym niż 30mA,

- wszystkie instalacje prowadzić w rurkach  trudnozapalnych  np. PCV,

- stosować przewody o izolacji 750V.

- łączniki, puszki, gniazda wtykowe powinny posiadać korpusy i osłony  wykonane              z materiałów niezapalnych  np. melaminy,

- stopień ochrony puszek, łączników i gniazd powinien wynosić co najmniej IP44,

- na oprawach przewidzianych do mocowania na podłożu palnym (drewnianym) powinno być naniesione oznakowanie: w trójkącie duża litera F.

1.13. Ochrona od porażeń (wg. normy  PN – IEC  60364).

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. WLZ pięcioprzewodowy (L1, L2, L3, N, PE). Wykonać połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe na napięcie 230V~ muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody muszą posiadać żyłę ochronną. Po wykonaniu instalacji należy zbadać skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim. Instalacje w łazienkach z natryskiem wykonać zgodnie z normą  PN – IEC  60364-7-701.

1.14. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm. Wszystkie przewodzące elementy dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych lub w rurkach instalacyjnych o grubości ścianki 5mm. Odległość przewodów odprowadzających od wejść do budynku nie może być mniejsza niż 2m. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane lub śrubowe. Złącza kontrolne na wysokości 0,5m  od ziemi. Zaprojektowano uziomy naturalne fundamentowe (ujęte w projekcie konstrukcyjnym). Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-IEC-61024-1 i PN-89/E-05003/01. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić  badania instalacji odgromowej.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Sprawdzenie  obciążenia.

32000

prąd obliczeniowo-szczytowy        IB  =  -------------------  =  49,72A

3 x400x0,93

kabel YKYżo  5x25mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 68

IB = 49,72A < In = 50A < IZ = 68A

IZ x1,45 = 68Ax1,45 =  98,6A > In x1,6 =  50Ax1,45 = 72,5A

kabel  jest chroniony przed przeciążeniem.

2.2.  Obliczenie spadków napięcia:

Spadek napięcia na kablu  od ZKP  do rozdzielnicy j RP:

100 x 32000 x115

U =   ------------------------  = 1,6%

57 x 25 x 4002

2.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim zostanie wykonane w projek

cie linii kablowych zasilających.

O p r a c o w a ł:

mgr inż. Stefan Bolewski

upr. do proj: SUW-128/87, SUW-42/89

nr ewid. PDL/IE/0108/01