ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis techniczny części elektrycznej.

2. Obliczenia techniczne.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

NR E1 – Zalicznikowa linia kablowa nN-0,4kV.

NR E2 – Schemat  zasilania tężni.

NR E3-  Schemat zasilania oświetlenia zewnętrznego.

NR E4-  Plan oświetlenia korytarza wzdłużnego tężni zachodniej

NR E5 - Instalacja odgromowa.

1.OPIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ogólne:

Inwestor: GMINA GOŁDAP reprezentowana przez Burmistrza Gołdapi z siedzibą

w  Gołdapi  Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

Przedsięwzięcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gołdapi,

Inwestycja: pierwszy etap przedsięwzięcia – obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
                    w Gołdapi

Zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:

T1 - Tężnie solankowe.

Adres budowy: teren działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 9/3, 13, 17

przy ul. Stadionowej w Gołdapi,

Autorzy opracowania:   mgr inż. Stefan Bolewski,

inż. Marian Malinowski

techn. elektr. Mirosław Rutkowski

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przyłącza kablowego,  instalacji elektrycznych wewnętrznych w budowlach tężni solankowych oraz oświetlenia zewnętrznego    budowli tężni w dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczny,

- warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/726/9900/2008  z dnia 21.08.2008r wydane przez Zakład Sieci Ełk.

- warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej

nr ZS4-4/727/9901/2008  z dnia 21.08.2008r wydane przez Zakład Sieci Ełk.

- pismo nr 125/08 z dn. 05.08.2008r PROJEKT-SUWAŁKI  dotyczące uszczegółowienia

warunków zasilania.

- pismo ZS4-4/RZ4/10270/2008  z dn. 10.09.2008r 05.08.2008r  z Zakładu Sieci Ełk.

warunków zasilania.

- obowiązujące normy i przepisy.

1.4.  Zasilanie elektroenergetyczne tężni.

Zasilanie tężni zgodnie z „Warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej” nr ZS4-4/726/9900/2008 z 21.08.2008 wydanymi przez ZEB Dystrybucja Spółka z o.o. Zakład Sieci Ełk oraz pismem nr 125/08 z dnia 05.08.2008r „Projekt-Suwałki” i  pismem nr ZS4-4/RZ4/10270/2008 z dnia 10.09.2008  Zakład Sieci Ełk odbywać się będzie kablem YKYżo 5x16mm2  o długości 122m z projektowanego złącza  kablowo-pomiarowego ZKP nr3 (projekt złącza oraz jego zasilania wykona  Zakład Sieci Ełk). Kabel od złącza do rozdzielnicy  umieszczonej w przedsionku wieży „A”   należy  układać w rowie o głębokości 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, następnie ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku             o grubości 10cm    i warstwą gruntu rodzimego bez kamieni  o grubości co najmniej 20 cm           i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Skrzyżowanie kabla z istniejącym     i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać   w przepustach kablowych. Prace wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 - “Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie budowa”.

Należy dokonać odbioru kabli przed zasypaniem z udziałem przedstawiciela Inwestora oraz

1.5. Instalacja oświetlenia, gniazd jednofazowych i rozdzielnica "RM1".

- moc zainstalowana                           Pi = 2,0kW,

- moc szczytowo-obliczeniowa          Ps = 1,5kW,

- prąd szczytowo-obliczeniowy         Is = 7,0A.

Przewidziano instalacje oświetleniową korytarza wzdłużnego w części północnej tężni zachodniej oraz gniazd jednofazowych dla potrzeb obsługi budowli. Instalacje te będą zasilane z rozdzielnicy RM1

Oświetlenie projektuje się z lamp typu K3 Syriusz na podstawie katalogu „Art.-Metal” sztuk 9.

Prowadzenie przewodów typu YDYżo3x2,5mm2 w rurkach PCV 18 przymocowanych do konstrukcji daszku nad korytarzem. Załączanie oświetlenia wyłącznikami schodowymi natynkowymi  sztuk 2 o stopniu ochrony IP55 umocowanych na konstrukcji tężni na końcach korytarza. Gniazda wtykowe jednofazowe, natynkowe umieszczone obok wyłączników oświetlenia  - sztuk 2 o stopniu ochrony IP55 umocowanych na konstrukcji tężni na końcach korytarza.

1.6. Instalacja odgromowa tężni.

Jako zwody poziome projektowanych  budowli zaprojektowano w postaci drutu miedzianego 12mm prowadzonego w uchwytach stalowych (stal ocynkowana) 40x5mm zamocowanych do drewnianych słupków balustrady pomostów nad tężniami i nad dachami pomostów zadaszonych i nad dachami klatek schodowych.  Przewód zwodów poziomych stanowić będzie jeden zamknięty obwód.

Do uchwytów przewodu zwodów poziomych zostaną podłączone pionowe przewody odprowadzające w postaci drutów stalowych, ocynkowanych, prowadzonych w rurkach PCV przymocowanych do słupów ram konstrukcji tężni w przestrzeni tarniny. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako śrubowe.

Zaprojektowano uziomy naturalne, fundamentowe (ujęte w projekcie konstrukcyjnym). Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami wykonać za pomocą złącz kontrolnych jako śrubowe.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-IEC-61024-1 i PN-89/E-05003/01.

Po wykonaniu instalacji będą przeprowadzone badania instalacji odgromowej.

1.7.  Ochrona od porażeń  (wg. normy PN – IEC 60364).

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przyjęto samoczynne  wyłączenie zasilania. W instalacjach odbiorczych zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe 230V~ i 400V~ muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody muszą posiadać żyłę ochronną. Po wykonaniu instalacji należy zbadać skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim.

1.8.  Oświetlenie zewnętrzne.

Do oświetlenia  zewnętrznego budowli tężni zastosowano  słupy typu SAL-3B60 o wysokości 3m (anodowane  w kolorze szampańskim)  zaprojektowane na podstawie katalogu  "Rosa"  z oprawami typu SENIA S-70W.  Zasilanie  słupów oświetleniowych  odbywać się będzie kablem YAKY  4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm  z  projektowanej szafy oświetleniowej SO zlokalizowanej przy ogrodzeniu pijalni wód mineralnych.  Do oświetlenia  zewnętrznego parkingu przy budowli  tężni zastosowano  słupy typu SAL-9,0 Z2  o wysokości 9m (anodowane  w kolorze szampańskim) z dwoma wysięgnikami wg rys. 137-07-08-JP „Rosa”  z oprawami typu OUSb-100 z lampami WLS 100W i oprawami typu OUSb-50 z lampami WLS50W.  Zasilanie  słupów oświetleniowych parkingu  odbywać się będzie kablem YAKY  4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm  z  projektowanego słupa nr U5  oświetlenia ulicznego.  Oświetlenie uliczne objęte będzie odrębnym opracowaniem.  Kable układać w rowach kablowych o głębokości 0,7m na podsypce z piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie nasypać 15cm warstwę gruntu rodzimego bez kamieni i przykryć folią koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy kabla. Słupy połączyć  trwale z ułożoną bednarką. Skrzyżowanie kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonać w przepustach kablowych "Arot".  W każdym słupie zamontować złącza izolowane            z  bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody złączy do każdej z opraw 3xDY2,5mm2.  Rozdzielenie przewodu PEN na N  i PE następuje w każdym słupie. Miejsce rozdzielenia uziemić             - połączyć z bednarką ułożoną w ziemi. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Sprawdzenie  obciążenia.

prąd obliczeniowo-szczytowy        IB  = 7A

kabel YKYżo  5x16mm2 o obciążalności długotrwałej

IZ = 67

IB = 7,0A < In = 25A < IZ = 67A

IZ x1,45 = 67Ax1,45 =  97,15A > In x1,45=  25Ax1,45= 36,25A

kabel  jest chroniony przed przeciążeniem.

2.2.  Obliczenie spadków napięcia:

Spadek napięcia na kablu  od ZKP  do rozdzielnicy RM1:

100 x 1500 x122

U =   -----------------------  = 1,43%

57 x 16 x 4002

2.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim zostanie wykonane w projek-

cie linii kablowych zasilających.

O p r a c o w a ł:

mgr inż. Stefan Bolewski

upr. do proj: SUW-128/87, SUW-42/89

nr ewid. PDL/IE/0108/01