ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

2.  Obliczenia

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut piwnicy – instalacja oświetlenia

- Rzut parteru – instalacja oświetlenia

- Rzut piętra – instalacja oświetlenia

- Rzut poddasza – instalacja oświetlenia

- Rzut piwnicy – instalacja gniazd wtykowych

- Rzut parteru – instalacja gniazd wtykowych

- Rzut piętra – instalacja gniazd wtykowych

- Rzut poddasza - gniazd wtykowych

- Rzut dachu – instalacja odgromowa

- WC niepełnosprawnych

- Schemat rozdzielni RG

OPIS TECHNICZNY

- Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 21,671 KW

Napięcie zasilania   U = 400/230 V

Ochrona od porażeń – szybkie samoczynne wyłączanie zasilania

Układ sieci – TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar – projektowany

- Zasilanie

Przebudowywana i rozbudowywana część budynku zasilana będzie kablem YKYżo 5x10 z projektowanego złącza (osobne opracowanie).

W budynku kabel   układać w rurce RL47.

III.         Rozdzielnie i wlz

W budynku zaprojektowano rozdzielnię główną RG umieszczoną na parterze. Z rozdzielni RG zasilono wszystkie odbiorniki budynku.  Rozdzielnie RG wykonać z wyposażeniem modułowym w typowej obudowie Legrand Fael XL-A 250.

Wewnętrzne linie zasilające wykonać przewodami:

z ZK do RG –  YKYżo 5x10

- Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych.

W całości wykonać przewodami typu YDY 3/4x1,5 obwody oświetleniowe oraz YDY 3/5x2,5 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W kuchni, magazynach, pom. gospodarczych, piwnicy i łazienkach instalować osprzęt bakelitowy szczelny, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instalacyjny podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokości 0,3 m od podłogi. Oświetlenie pomieszczeń odbywać się będzie lampami jarzeniowymi, ledowymi i lampami żarowymi.

- Oświetlenie awaryjne.

Oświetlenie awaryjne obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych budynku. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na bazie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Oprawy posiadają własne źródło światła, załączają się automatycznie z chwilą zaniku napięcia. Czas świecenia 2h.

VI.     Wentylacja.

W pomieszczeniach WC instalować w kratkach wentylacyjnych wentylatorki kanałowe EDM 100 załączane wraz z oświetleniem.

VII.     Instalacja odgromowa.

Instalację odgromową zaprojektowano na rys. nr  9. Wykonana będzie na dachu wzdłuż kalenic do złączy kontrolnych w narożnikach budynku.

Przewody odprowadzające zaprojektowano przewodem stalowym ocynkowanym  8 mm w rurach izolacyjnych na zewnątrz budynku.

Przewody uziemiające zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej połączonej z uziomem szpilkowym za pomocą spawania. Miejsca połączeń chronić przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej.

Należy wykonać połączenie głównej szyny uziemiającej obiektu z uziomem.

Projektowany uziom należy połączy z uziomem istniejącym.

Rezystancja uziemienia R10 .

VIII.    Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Jako system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. W instalacji rozdzielono funkcję przewodu ochronnoneutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N. Rozdziału funkcji tych przewodów dokonać w złączu kablowym. Punkt rozdziału uziemić. Z przewodem ochronnym PE łączyć styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oświetleniowych oraz obudowy rozdzielni elektrycznych.

W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc przewodem LY4 w izolacji żółtozielonej wszystkie urządzenia i rury przewodzące. Połączenia wykonać w sposób gwarantujący należyte połączenie elektryczne i mechaniczne. Przewód PE połączenia wyrównawczego miejscowego wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni.