Gołdap,19.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY: Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, działająca

w imieniu Gminy Gołdap.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie

i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 - ( do 20 RML ) zgodnej z normą

PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE posiadającej parametry techniczne

przedstawione poniżej zgodne z projektem budowlanym.

MIEJSCE MONTAŻU: Skocze 3, 19 – 500 Gołdap

POŚ pracująca w technologii złoża biologicznego.

Ciąg technologiczny:

- instalacja kanalizacyjna zewnętrzna PVC DN160,

- studzienka rewizyjna PP DN315,

- bezprądowa oczyszczalnia ścieków w technologii złoża biologicznego,

- przepompowni ścieków oczyszczonych,

- studni chłonnej wraz z drenażem rozsączającym.

Elementy oczyszczalni ścieków:

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur DN 160 kielichowych typu ciężkiego SN8, łączonych

uszczelką. Rury układane w wykopie szalowanym. Rurę przewodową z otuliną izolacyjną

do wnętrza rury ochronnej wprowadza się na płozach systemowych. Końce rur zabezpieczyć

manszetą elastomerową. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć

zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu 1,0 mb. Układając

przewody należy stosować podsypkę piaskową gr 10 m oraz obsypkę gr 20 cm wykonaną

ręcznie. Zasypanie wykopu warstwami co 30 cm stosując zagęszczenie. Roboty ziemne i

montażowe należy prowadzić zgodnie z WTWiORBM tom I – budownictwo ogólne i tom II –

instalacje sanitarne i przemysłowe.

Osadnik wstępny, reaktor biologiczny - komplet – zgodny z normą 12566:3+A2:2013 i oznakowany

znakiem CE. Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem doprowadzającym do

oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiornik wykonać z polietylenu wysokiej gęstości PEHD – gęstość minimalna 935 kg / m3.

| Nazwa | Wydajność [m3/d] | Ilość osób | Pojemność osadnika wstępnego [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| BPOŚ | 2,25 – 3,0 | 15 – 20 | 9 m3 |

Przepompownia ścieków oczyszczonych. Zbiornik wykonać z polietylenu wysokiej gęstości

PEHD – gęstość minimalna 935 kg m3. Ze względu na trudne warunki gruntowe należy zapewnić

sztywność konstrukcji – zbiornik musi wytrzymać nacisk minimum 15,2 kN/m2.

Średnica urządzenia minimum 600 mm, wysokość 1680 mm. Urządzenia wyposażone w

pompę do ścieku oczyszczonego o wydajności Q = 2 m 3 / h Hp = 10 mH20 z wirnikiem.

Maksymalny godzinowy dopływ ścieków do pompowni wynosi 0,0375 – 0,55 m 3 / h.

Wentylacja. Należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku

pion wentylacji wysokiej. Zakończenie wentylacji wyprowadzić ponad połać dachu

oraz co najmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV

110 mm zakończyć końcówką wywiewną.

Instalacje elektryczne. Elementy oczyszczalni ścieków należy zasilić w energię elektryczną

prądem jednofazowym 230V. Instalacje wykonać kablem ziemnym YKY 3 x 2,5 mm 2. Kable

do urządzeń poprowadzić w oddzielnych wykopach i dodatkowo oznaczyć taśmą ostrzegawczą

położoną min. 20 cm powyżej kabla. Każde z urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu

oczyszczalni posiadać powinno zabezpieczenie prądowe, a cały system zabezpieczony

dodatkowo mechanizmem różnicowoprądowym.

Studnia chłonna musi posiadać warstwę filtracyjną z kamienia płukanego o granulacji 15 – 60

mm, wykonana z tworzywa sztucznego jako monolit fi 1000 z pokrywą fi600. Wokół studni w

poszerzonym wykopie należy wykonać przedłużoną warstwę filtracyjną i zabezpieczyć poprzez

przykrycie jej geowłókniną. Skarpy studni obsiać trawą. Minimalne ilości warstwy filtracyjnej

dla oczyszczalni: - do 20 RML – 40 m3.

Instalacje wewnętrzne. Ścieki należy doprowadzić przewodami kanalizacji ziemnej PVC o

średnicy 160 mm ze spadkiem 2,0 %. Przed oczyszczalnią zamontować studzienkę rewizyjną

fi 315. Przewód tłoczny PE – 32 mm PN – 10 SDR – 21 z przepompowni ścieków do studni

chłonnej bądź drenażu układać ze spadkiem w stronę przepompowni zabezpieczyć otuliną.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym

Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej,

- posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie uznany jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – referencje,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Wymagane dokumenty:

- Oferta cenowa złożona na formularzu ofertowym,

- Kosztorys ofertowy,

- Referencje,

- Opinia geologiczna w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji,

- Oświadczenie o posiadaniu potrzebnego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania

zamówienia oraz o sytuacji finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia

zamówienia,

- Karty techniczne lub specyfikacja producenta oferowanej POŚ,

- Deklaracje zgodności CE wyrobu zgodnego z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oferowanej

oczyszczalni.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi –

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 – 500 Gołdap w sekretariacie pokój nr 2 do dnia 19.10.2018 r. z

dopiskiem „ Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ”. Otwarcie ofert w dniu 22.02.2018 r.

godz. 08.00 pokój nr 4. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:

k.kolodziejska@admgoldap.pl.

Z wybranym Wykonawcą skonsultujemy się telefonicznie.

Administracja Domów Mieszkalnych

w Gołdapi Sp. z o. o.

Dział Techniczny