SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gołdapi przy ulicy Kościuszki 8 /dz. ew. 1041/1/ - instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

SST-01 – Instalacja wody  ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

CPV- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor:	Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap

Lokalizacja obiektu: 		ul. Kościuszki 8, 19-500 Gołdap

dz. ew. nr 1041/1

Opracowanie: 			Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska

ul. Gen. K. Pułaskiego 68c

16-400 Suwałki

Projektant::			mgr inż. Małgorzata Roszkowska

SUW-6/90

PDL/0035/OWOS/05

### Spis treści :

1. WSTĘP

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

4. TRANSPORT

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Suwałki, 08.04.2019 r.

SST-02

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

(Kod CPV 45332000-3)

- WSTĘP

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

- Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Gołdapi przy ulicy Kościuszki 8 /dz. ew. nr 1041/1/ - instalacja ciepłej wody użytkowej 
i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji  wody ciepłej  wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gołdapi przy ulicy Kościuszki 8.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu          i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

- montaż rurociągów

- montaż armatury odcinającej

- wykonanie izolacji rurociągów.

Szczegółowy zakres wg przedmiaru i dokumentacji w części graficznej

  - Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne                      z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych              i gospodarczych.

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych                     i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego,                 a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody                   z instalacji wodociągowej.

  - Ogólne wymagania dotyczące  robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność               z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-S-00               Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano          w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności                             ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                       z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

  - Rodzaje materiałów

2.2.3.Rury i kształtki

- przewody wody ciepłej i cyrkulacji z rur nierdzewnych cienkościennych precyzyjnych ze szwem wzdłużnym INOX.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w SST-S-00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Montaż rur

- poziomy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone tuż pod stropem na kondygnacji piwnicy,

- podłączenia wodociągowe wody ciepłej i cyrkulacji od pionu do armatury czerpalnej prowadzone w bruzdach ściennych,

- Armatura odcinająca na ciśnienie 1,0 MPa.

- Przejścia przez przegrody wykonać o klasie odporności ogniowej danej przegrody                    w tulejach ochronnych stalowych średnicy o 10 mm większej od średnicy zewnętrznej rurociągu montowanego.

- Przewody wodociągowe mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub wsporników o rozstawie nie większym niż: dla rur o dz=15-20 mm co 1,5 m, dz=25 mm co 2,2 m, dz=32 mm co 1,5 m, dz=40 mm co 3,0 m, dz=50 mm co 3,5 m. e)Przewody montować z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń za pomocą samokompensacji na załamaniach.

f) Rozmieszczenie przewodów, zaworów odcinających i regulacyjnych pokazano w części rysunkowej.

  - Połączenia instalacji wodociągowej   z  armaturą

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

  - Badanie szczelności

Instalację wodociągową poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa. Próbę uważa się za pozytywną o ile manometr nie wykaże spadku ciśnienia w ciągu 30 min oraz nie wystąpią przecieki na połączeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Następnie zdezynfekować instalację roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykonać badania bakteriologiczne wody.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000            -7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

  - Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” COBRTI INSTAL – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Materiały użyte do budowy instalacji powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST-S01 Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-S01 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

  - Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie                                z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych.

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony               w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Normy

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

- PN-EN 10242:1999 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym                                  i wykonawczym /niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podrzędnym 
w stosunku do projektów/.

Opracował:

mgr inż. Małgorzata Roszkowska

branża sanitarna

nr. upr. SUW-6/90, 											PDL/0035/OWOS/05

w spec. instalacyjno- inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 								/pełne/

mgr inż. Małgorzata Roszkowska