SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gołdapi przy ulicy Kościuszki 8 /dz. ew. 1041/1/ - instalacja centralnego ogrzewania

SST-01- CPV- 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor:	Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap

Lokalizacja obiektu: 		ul. Kościuszki 8, 19-500 Gołdap

dz. ew. nr 1041/1

Opracowanie: 			Usługi Projektowe Małgorzata Roszkowska

ul. Gen. K. Pułaskiego 68c

16-400 Suwałki

Projektant::			mgr inż. Małgorzata Roszkowska

SUW-6/90

PDL/0035/OWOS/05

### Spis treści :

1. WSTĘP

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Suwałki, 07.06.2019 r.

SST-01

INSTALACJA C.O.

(Kod CPV 45331100-7)

- WSTĘP

  - Nazwa zadania

Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8 /dz. ew. nr 1041/1/ - instalacja centralnego ogrzewania.

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wodnych CO w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

  - Przedmiot i zakres robót objętych ST

Zakres robót :

    - Montaż rurociągów instalacji c.o.

    - Montaż głowic  termostatycznych

    - Montaż grzejników stalowych płytowych z podłączeniem dolnym

* Szczegółowy zakres wg przedmiaru

  - Określenia podstawowe, definicje

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych ” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji ogrzewczych specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Przewody

- przewody instalacyjne oraz zasilanie odbiorników ciepła z rur ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym                         w systemie zaprasowywanym – rurociągi prowadzone   po wierzchu ścian w obrębie piwnicy, przewody pionowe oraz tuż nad posadzką.

- przewody ogrzewania podłogowego z rur PE-RT Blue Floor z powłoką antydyfuzyjną Evoh zgodną z din 4726.

  - Armatura

- Zawory odcinające, pomiarowe w postaci ciepłomierzy oraz zaworów zwrotnych, zawory spustowe.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA        ROBÓT

  - Wykonanie instalacji ogrzewczej

5.1.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych

- Przewody w piwnicy prowadzone tuż pod stropem pomieszczenia.

- Przewody zasilające odbiorniki ciepła prowadzić nad posadzką.

- Odpowietrzenie instalacji zamontować na rozdzielaczach.

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to           z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),

- Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.

- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na kondygnację.

- Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm   (± 0,5 cm)  przy  średnicy pionu  nie  przekraczającej  DN  40;.

- Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.

- Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

- W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia.

- Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej                      i przewodów gazowych.

UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM I CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ OPRACOWANIA.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w SST- S-00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostki i zasady obmiaru robót

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr l do rozporządzenia [8],                 w tym np.:

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint                        i łączników,

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,

- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność                 lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających                       i powrotnych.

- SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-S00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

  - Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,

- dokonano   badań    odbiorczych,    z   których   wszystkie    zakończyły   się wynikiem pozytywnym,

wg „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- zeszyt Nr 6.

- PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 215:2005      Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-3:2004 Grzejniki – Ocena zgodności

- PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte  wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 14343:2017-06 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, druty 
i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym                                  i wykonawczym /niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podrzędnym                 w stosunku do projektów/.

Opracował:

mgr inż. Małgorzata Roszkowska

branża sanitarna

nr. upr. SUW-6/90, 											PDL/0035/OWOS/05

w spec. instalacyjno- inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 								/pełne/