S-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DOTYCZĄCYCH INSTALACJI POMP CIEPŁA

USŁUGI PROJEKTOWE

Małgorzata Roszkowska

PRACOWNIA NR 1:

16-400 Suwałki, ul. Gen. K. Pułaskiego 68C

PRACOWNIA NR 2:

80-299 Gdańsk, ul. Antygony 29/3

BIURO:

16-400 Suwałki, ul. K. O. Falka 1/29

tel./fax:/87/*567 80 89, tel. kom. 513020152

OBIEKT:	Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Mikołaja Kopernika

KATEGORIA:		IX - budynki kultury, nauki i oświaty

ADRES:		ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap

/dz. ew. nr 899, 901/13, 902/9, 900/4 obręb Gołdap 2/

INWESTOR:		Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

PROJEKTANT:		mgr inż. Małgorzata Roszkowska

SUW-6/90

PDL/0035/OWOS/05

w spec. instalacyjno-inżynieryjnej

- WSTĘP

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalacji pomp ciepła systemu powietrze - woda w układzie wewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałem Integracyjnym im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Odziałem Integracyjnym im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 4,             19-500 Gołdap.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi odpowiednich normach i przepisach dla branży instalacji maszynowni pompy ciepła.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń pomiarowych związanych z testowaniem układu. Do montażu instalacji pompy ciepła, która będzie montowana na zewnątrz budynku należy zastosować specjalistyczny osprzęt i narzędzia posiadające określone atesty 
i certyfikaty bezpieczeństwa.

4. TRANSPORT

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp, niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót instalacji maszynowni pompy ciepła. W czasie transportu należy zabezpieczyć pompy ciepła, zbiorniki, rurociągi, oraz inny osprzęt pomocniczy w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń 
i oprzyrządowania instalacji maszynowni pompy ciepła należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.	Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne.

5.2.	Roboty przygotowawcze i montażowe

Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji pomp ciepła należy wytrasować położenie wszystkich urządzeń, przewodów jak i elementów związanych z maszynownią pompy ciepła.

Projektuje się pompy powietrze/woda o mocy 40 kW oraz zbiornik buforowy o pojemności 500 l.

Przewiduje się zabezpieczenie instalacji pomp ciepła za pomocą naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa. Urządzenia należy wyposażyć w armaturę zabezpieczająca po stronie instalacji wtórnej zgodnie z warunkami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

Przewody zasilające i powrotne będą włączone bezpośrednio do zbiornika buforowego. Energia z pomp ciepła odbierana będzie poprzez bufor do którego należy włączyć istniejącą instalację z kotła z odrębną pompą obiegową wodną. Projektowana automatyka pomp ciepła przystosowana jest do pracy kaskadowej, sterując pracą poszczególnych pomp ciepła.

Przewody prowadzone na zewnątrz do pomp ciepła wykonać z rur miedzianych.

5.3. Wytyczne montażu l branżowe

W pomieszczeniu, w którym znajduje się zbiornik buforowy i inna armatura należy wykonać:

- doprowadzić zasilanie do pomp i regulatorów.

- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z BN-82/8976-50, przestrzeń między przewodem, a tu leją wypełnić materiałem uszczelniającym.

Do pomp ciepła zlokalizowanych na zewnątrz należy:

- doprowadzić zasilanie 3x400 V do rozdzielnic elektrycznych pomp ciepła

- wykonać żelbetonową podstawę pod pompy ciepła,

- ogrodzić pompy ciepła ogrodzeniem z siatki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji maszynowni pompy ciepła powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową

- pomiary i badanie szczelności układu instalacji maszynowni pompy ciepła

7. ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" Rozdział 13.

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót Dziennik budowy dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

•	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

-	zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

-	protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

-	aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia),

8. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową instalacji maszynowni pompy ciepła jest mb. ; komplet lub sztuka.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".

Płatność za kompletną instalację maszynowni pompy ciepła na podstawie dokumentacji projektowej oraz zestawienia nakładów rzeczowych.

9.1.	Zestawienie nakładów rzeczowych

Zestawienie robót - wg. Zestawienia Nakładów Rzeczowych (odrębne opracowanie).

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Polskie normy

1.	PN-EN 255-3:2000

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej

2.	PN-EN 378-1:2002

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

3.	PN-EN 378-1:2002/A1:2004

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1)

4.	PN-EN 378-2:2002

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

5.	PN-EN 378-3:2002

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

6.	PN-EN 378-3:2002/A1:2004

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1).

7.	PN-EN 378-4:2002

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk

8.	PN-EN 378-4:2002/A1:2004

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4:Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk(Zmiana A1).

9.	PN-EN 1736:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż.

10.	PN-EN 1861:2001

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole.

11.	PN-EN 12178:2004 (U)

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie.

12.	PN-EN 12263:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania.

13.	PN-EN 12284:2004 (U)

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie

14.	PN-EN 13136:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń.

15.	PN-EN 13313:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu.

16.	PN-EN 14511-1:2004 (U)

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje.

17.	PN-EN 14511-2:2004 (U)

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań.

18.	PN-EN 14511-3:2004 (U)

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań

19. PN-EN 14511-4:2004 (U)

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4: Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

(1)	Warunki Techniczne Wykonania l Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

- Tom II, Instalacje Sanitarne l Przemysłowe, wydanie z r.1988.[3].

- Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.2002 r.

- Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości.

- Świadectwa klasy bezpieczeństwa.

- Protokół badań i prób szczelności na zimno i gorąco.

- Wytyczne producenta urządzeń montowanych zgodnie z projektem.