Charakterystyka urządzenia soft-start.

- napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz

- wymiary (szer./wys./gł.): 35 x 120 x 100 mm

- szerokość urządzenia: 2 moduły

- maksymalna ilość włączeń : 1 cykl /5min

- żywotność elektryczna: ok. 1 milion cykli

- obciążalność prądowa: 20 A/230 V

- temperatura pracy: od -30°C do 60 °C

- stopień ochrony: IP20

- montaż na szynie DIN

Urządzenie soft-start ogranicza prąd rozruchu opraw oświetleniowych z zasilaczem impulsowym (in-rush current) max do 20 A dla 1 fazy, pozwala na użycie nominalnych bezpieczników – zabezpiecza przed przetężeniem podczas włączenia i niekontrolowanym zadziałaniu zabezpieczeń, przeznaczone do pracy w instalacjach niskiego napięcia, sieciach kablowych i liniach napowietrznych.